## Metadata
PROJET / PROJECT
Nom du projet / Project name | "Développement de l’énergie solaire en Afrique subsaharienne, campagne de mesure solaires en Afrique de l'Ouest” / “Solar Development in Sub-Saharan Africa, Solar resource measurement campaign in West Africa”
Client / Client | Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA) / West African Power Pool (WAPP)
Financé par / Financed by | La Banque Mondiale / The World Bank
SITE ET DATE D'INSTALLATION / LOCATION AND INSTALLATION DATE
Nom du site / Site name | Poste EDM-SA de Bougouni, Mali / EDM-SA substation in Bougouni, Mali
Coordonnées / Coordinates | 11.4074°N, -7.48193°E, Altitude: 335 m
Type de station / Station type | Tier2 station météorologique automatique / Tier2 automatic weather station
Démarrage de la campagne de mesure / Start of measurement campaign | 2021-04-28
Durée de la campagne de mesure (prévue) / Duration of measurement campaign (planned) | 2 ans / 2 years
ZONE HORAIRE ET COLLECTE DES DONNÉES / TIME ZONE AND DATA COLLECTION
Zone horaire / Time zone | UTC+0
Résolution temporelle (tableaux de données) / Time resolution (data tables) | 1 minute
Fréquence des mesures / Measurement frequency | 1 Hz
FOURNISSEUR DE SERVICES / SERVICE PROVIDER
Société / Company | CSP Services GmbH
Adresse / Address | Friedrich-Ebert-Ufer 30, 51143 Köln, Germany
Tél. / Tel. | +49 2203 9590030
Web / Web | www.cspservices.de
Courriel / Email | info@cspservices.de
RÉSUMÉ DES CAPTEURS / SENSOR SUMMARY
Fabricant du capteur / Sensor manufacturer | Hauteur d'installation / Installation height | Type de capteur / Sensor type | Modèle de capteur / Sensor model
Kipp & Zonen | 2 m | Pyranometer (GHI) | CMP10
CSPS | 2 m | Pyranometer (GHI+DHI+DNI) | Rotating shadowband irradiometer (RSI)
Campbell Scientific | 2 m | Temperature and humidity | HygroVUE5
R M Young | 2 m | Tipping bucket rain gauge | 52203
NRG | 3 m | Anemometer | 40C
NRG | 3 m | Wind direction | 200M
CSP Services | 2 m | PV soiling measurement | 2x Phaesun Sun Plus 30S
DESCRIPTION DES PARAMÈTRES DE MESURE POUR LES FICHIERS DE DONNÉES QC / MEASUREMENT PARAMETER DESCRIPTION FOR QC DATA FILES
Entête / Header | Description du paramètre / Parameter description |  |  | Unité / Unit
Timestamp | Date et heure selon la norme ISO8601 / Date and time according to ISO8601 |  |  | yyyy-mm-dd hh:mm
GHI | Irradiance horizontale globale / Global horizontal irradiance |  |  | W/m²
DNI | Irradiance normale directe / Direct normal irradiance |  |  | W/m²
DHI | Irradiance diffuse horizontale / Diffuse horizontal irradiance |  |  | W/m²
ModA | Système de mesure d'encrassement PV (module de référence) / PV soiling measurement system (reference module) |  |  | W/m²
ModB | Système de mesure d'encrassement PV (module de mesure) / PV soiling measurement system (measurement module) |  |  | W/m²
Tamb | Température ambiante / Ambient temperature |  |  | °C
RH | Humidité relative / Relative humidity |  |  | %
WS | Vitesse du vent / Wind speed |  |  | m/s
WSgust | Vitesse maximale du vent (moyenne de 3 secondes) / Maximal wind speed (3 second average) |  |  | m/s
WSstdev | Déviation standard de la vitesse du vent / Standard deviation of wind speed |  |  | m/s
WD | Direction du vent / Wind direction |  |  | °N (to east)
WDstdev | Déviation standard de la direction du vent / Standard deviation of wind direction |  |  | °
Cleaning | Nettoyage des capteurs : Un événement de nettoyage est marqué par un "1" / Cleaning of sensors: A cleaning event is marked with a "1" |  |  | 1 or 0
Precipitation | Précipitations (pluie) / Precipitation (rain) |  |  | mm/min
TModA | Température des modules à la face arrière (ModA) / Backside module temperature (ModA) |  |  | °C
TModB | Température des modules à la face arrière (ModB) / Backside module temperature (ModB) |  |  | °C
GHIrsi | Irradiance horizontale globale (mesuré par le RSI) / Global horizontal irradiance (measured by the RSI) |  |  | W/m²
DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES ET ASSOCIES / SUPPORTING AND RELATED DOCUMENTS
- Rapport d'installation de la station / Station installation report
- Données CQ en format CSV / QC data in CSV format
- Rapport de mesure après la première année de mesures / Measurement report after the first year of measurements
- Rapport de mesure après la deuxième année de mesures / Measurement report after the second year of measurements
SYSTÈME DE MESURE DE L'ENCRASSEMENT PV / PV SOILING MEASUREMENT SYSTEM
La station est équipée d'un système de deux modules PV parallèles (ModA et ModB) pour mesurer le taux d'encrassement des modules PV. La méthodologie et les résultats de ce système de mesure de l'encrassement sont présentés dans les rapports de mesure après 12 et 24 mois de mesures. Les modules installés sont des modules monocristallins de type Phaesun Sun Plus 30S (pas de cellules de référence ou d'autres dispositifs calibrés, le signal des deux panneaux peut dévier même si les deux panneaux sont propres). La méthodologie de mesure du taux de salissure est basée sur l'analyse de la variation du signal entre le module de référence ModA et le module de mesure ModB de jour en jour pour calculer le taux de salissure en %/jour. Le module de référence ModA est maintenu propre par l'équipe de maintenance locale sur site, tandis que le module de mesure ModB peut accumuler des salissures sur sa surface et n'est nettoyé qu'une fois par mois. Les données du module ModA ont été analysées lors des événements de nettoyage et interpolées linéairement pour corriger les signaux ModA en cas de forte encrassement entre les événements de nettoyage du ModA. The station is equipped with a system of two parallel PV modules (ModA and ModB) to measure the soiling rate on PV modules. The methodology and the results of this soiling measurement system are presented in the measurement reports after 12 and 24 months of measurements. The installed modules are monocrystalline of type Phaesun Sun Plus 30S (no reference cells or otherwise calibrated devices, the signal from the two panels might deviate even when both panels are clean). The soiling rate measurement methodology is based on the analysis of the change in signal between the reference module ModA and the measurement module ModB from day to day to calculate the soiling rate in %/day. The reference module ModA is kept clean by the local on-site maintenance team while the measurement module ModB is allowed to accumulate soiling on its surface and only cleaned once per month. Data from module ModA was analyzed at cleaning events and linearly interpolated to correct the ModA signals for strong soiling between ModA cleaning events.
ÉCHANTILLONNEUR DE TAUX DE CORROSION / CORROSION RATE SAMPLER
La station est équipée d'un banc d'essai de corrosion pour déterminer la corrosivité atmosphérique par l'exposition d'un montage de corrosion. La méthodologie et les résultats de ce système de mesure de la corrosion sont présentés dans le rapport de mesure après 24 mois de mesures. Le montage de corrosion comprend 12 échantillons métalliques standardisés d'aluminium, d'acier au carbone, de zinc et de cuivre (trois échantillons de chaque métal) montés sur un cadre en aluminium avec des vis en polyamide. Le montage de corrosion est exposé à l'atmosphère sans abri sur un support orienté vers le sud (hémisphère nord). La configuration standard d'exposition est horizontale avec un angle de 45°. L'installation de corrosion est exposée à une hauteur d'environ 2 m au-dessus du sol afin de garantir qu'il n'y a aucun contact avec le sol ou la végétation environnante pendant les périodes d'exposition. Selon la norme ISO 9226:2012, pour permettre une comparaison complète et exacte avec d'autres sites, la durée d'exposition est d'une année complète (12 mois / toutes saisons). L'analyse est effectuée en laboratoire après le démontage des échantillonneurs et n'a pas de résultats continus dans les tableaux de données. The station is equipped with a corrosion test bench to determine the atmospheric corrosivity by exposition of corrosion set-up. The methodology and the results of this corrosion measurement system are presented in the measurement report after 24 months of measurements. The corrosion set-up includes 12 standardized metal samples of aluminum, carbon steel, zinc and copper (three samples from each metal) mounted on aluminum frame with polyamide screws. The corrosion set-up is exposed to the atmosphere under no shelter on a rack facing south (northern hemisphere). The standard exposure set-up is horizontal with an angle of 45°. The corrosion set-up is exposed with a height of approx. 2m above the ground to ensure that there is no contact with the floor or surrounding vegetation during the exposure periods. According to the standard ISO 9226:2012 to enable a full and exact comparison with other locations, the duration of exposure is one full year (12 months / all seasons). The analysis is performed in the lab after dismounting of the samplers and has no continuous data output in the data tables.
MESURES REDONDANTES DE LA GHI DES STATIONS TIER2 / REDUNDANT GHI MEASUREMENTS OF TIER2 STATIONS
La station est équipée d'un irradiomètre à bande d'ombre rotatif (RSI) pour mesurer I'irradiance directe normale et horizontale diffuse (DNI, DHI). Pour les mesures de la irradiance globale (GHI), la station est équipée d'un pyranomètre "ISO Secondary Standard". Comme le RSI mesure également la GHI ("GHIrsi"), les mesures de la GHI mesurée par le pyranomètre ("GHI") et par le RSI ("GHIrsi") peuvent être comparées à des fins d'évaluation des données RSI. (Selon les termes de référence de l'ESMAP, une station Tier2 doit fournir une incertitude de mesure de <5% pour les valeurs quotidiennes.) Pour toute fin autre que l'évaluation de la qualité des données RSI, il est recommandé d'utiliser le GHI du pyranomètre "ISO Secondary Standard" ("GHI"). The station is equipped with a rotating shadowband irradiometer (RSI) to measure the direct normal and the diffuse horizontal irradiance (DNI, DHI). For the measurements of the global horizontal irradiance (GHI), the station is equipped with an ISO Secondary Standard pyranometer. As the RSI measures also the GHI ("GHIrsi"), the GHI measurements from the pyranometer ("GHI") and from the RSI ("GHIrsi") can be compared for RSI data assessment porposes. (According to the ESMAP standard terms of reference, a Tier 2 station is be designed with a goal toprovide measurement uncertainty of <5% for daily values.) For any purpose other than RSI data quality assessment, it is recommended to use the GHI from the ISO Secondary Standard pyranometer ("GHI").